## NASLOVNICA
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA – Varaždin, Spomenka Selec, dipl.ing.stroj.
Zagrebačka ulica 230 tel / fax: 042/213 761
VRSTA PROJEKTA: | GLAVNI PROJEKT
MAPA V
FAZA: | TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
*plinska instalacija, grijanje, hlađenje i ventilacija
INVESTITOR: | OPĆINA CESTICA
Cestica, Dravska 1 A
GRAĐEVINA: | KULTURNI CENTAR
Cestica, Dravska 1 A
na č.k.br.: 346/1 k.o. Radovec
GLAVNI PROJEKTANT: | Vlasta Binički, dipl. ing. arh.
PROJEKTANT: | Spomenka Selec, dipl.ing.stroj.
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | 51/16
BROJ PROJEKTA: | 65 / 2016
/
DATUM: | listopad, 2016.

## TROSKOVNIK
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
plinska instalacija, grijanje, hlađenje i ventilacija
R.br. | Opis stavke troškovnika | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1/ PRIKLJUČNI PLINOVOD-GRAĐEVINSKI RADOVI
1.01 | Geodetsko iskolčenje trase plinovoda u dužini od oko 28,0 m
|  | kom | 1 | 0 | 0
1.02 | Utvrđivanje položaja i dubina podzemnih instalacija i radova prema podacima nadležnih organizacija.
|  | kom | 1 | 0 | 0
1.03 | Iskop rova prosječne širine 0,5 m, dubine prosječno 1,0 m, u tlu III kategorije.
|  | m | 28 | 0 | 0
1.04 | Izvedba pješčane podloge po dnu rova u debljini 15 cm i oko cijevi u sloju do 15 cm.
|  | m3 | 4 | 0 | 0
1.05 | Odvoz viška zemljanog materijala preostalog od iskopa na deponiju.
|  | m3 | 4 | 0 | 0
1.06 | Zatrpavanje rova iskopanom zemljom sa razastiranjem i nabijanjem po slojevima 30 cm.Zemljište dovesti u prvobitno stanje.
|  | m | 28 | 0 | 0
1.07 | Otkop jame za priključak na postojeći plinovod, dimenzije 1,0x1,0 m i dubine cca 1,5 m sa svim potrebnim osiguranjima, te zatrpavanje i dovođenje površine u prvobitno stanje.
|  | kom | 1 | 0 | 0
1.08 | Geodetsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja razvoda, te unos u katastar.
|  | m | 28 | 0 | 0
1.09 | Ugradnja PVC upozoravajuće trake s natpisom "PLIN" za označavanje trase plinovoda, 30 cm iznad plinskog priključka.
|  | m | 28 |  | 0
1.10 | Dobava i polaganje trake za detekciju.
|  | m | 28 |  | 0
1/ PRIKLJUČNI PLINOVOD-GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
2/ PRIKLJUČNI PLINOVOD, PLINSKA MRS-a - STROJARSKI RADOVI
2.01 | Dobava i montaža cijevi iz tvrdog polietilena prema HRN G.C6.605/85, (DIN 8074). U dužni metar cijevi uračunato ispitivanje istih na nepropusnost i čvrstoću zavarenih dijelova te popravak oštećenih mjesta.
| PE d 25 x 2,3 – S5 | m | 26 |  | 0
2.02 | Dobava i montaža fazonskih komada za elektrozavarivanje cijevi od tvrdog polietilena, kompatibilnih sa cijevima o čemu treba priložiti atest, za radni pritisak do 4 bar slijedećih dimenzija i količina:
| *elektrozavarna spojnica d25 | kom | 3 |  | 0
*prijelazni komad PE/čelik, s
odgovarajućom antikorozivnom zaštitom,
| PE d25/3/4" | kom | 1 |  | 0
| * koljeno 90° PEd25 | kom | 1 |  | 0
2.03 | Dobava i montaža plinske mjerno regulacijske stanice u sastavu:
- plinska kuglasta slavina R3/4”
- plinski filter R3/4”
- regulator tlaka plina „Actaris“ tip 133-E
DN 25, slijedećih tehničkih karakteristika:
Pe=3,0/1,0 bar
ppodešav.=15-35 mbara
pizl= 22,0mbar-a
opruga: zelena br. 955-200-10
sapnica 3,0 mm
dimenzija priključka NO 25
* plinomjer tipa RF1 G4, R1” “ACTARIS” opremljen temperaturnim korektorom
* zaštitni fasadni ormarić s vratima, ključem za zaključavanje i natpisom "PLIN", dimenzije: 600x600x220mm.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.04 | Dobava i montaža čelične zaštitne cijevi uvoda unutarnje plinske instalacije, uključujući čišćenje površine do metalnog sjaja, čišćenje unutrašnjosti cijevi i antikorozivna zaštita, dimenzija
| NO40…l=0,5 m | kom | 1 |  | 0
2.05 | Dobava i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi prema HRN C.B5.225, ispitane na nepropusnost, sa svim pomoćnim materijalom, fazonskim komadima i jedno koljeno
| NO20 | m | 3 |  | 0
2.06 | Izvedba antikorozivne zaštite dekorodal trakom uz prethodno čišćenje cijevi i premazom resitola, cijevi vođenih u zemlji
| NO20 | m | 1.8 |  | 0
2.07 | Izvedba završnog dvostrukog naliča plinovoda vođenog vidljivo. Cijevi se moraju prethodno očistiti od korozije i antikorozivno zaštititi.
| NO20 | m | 1.2 |  | 0
2/ PRIKLJUČNI PLINOVOD, PLINSKA MRS-a - STROJARSKI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3/ MJERENI RAZVOD PLINOVODA
3.01 | Dobava i montaža plinskih bešavnih čeličnih cijevi prema DIN 2448 s dodatkom na koljena, lukove, odreske, zavarivački materijal i ovjesni materijal dimenzija:
| 33,7 x 2,6 (NO 25) | m | 5.5 |  | 0
3.02 | Dobava i montaža plinske kuglaste slavine, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzije
| NO25 - navojna | kom | 1 |  | 0
3.03 | Bušenje prodora za prolaz plinske cijevi kroz zid u cijenu je uračunata zaštitna cijev. Dimenzija plinovoda i zaštitne cijevi:
| NO25 - z.c. NO40 | kom | 1 |  | 0
3.04 | Ličenje nadzemnog dijela plinovoda i armature jednim slojem temeljne boje, uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja, ukupne površine
|  | m2 | 5.56 |  | 0
3.05 | Ispitivanje plinovoda (niskotlačna instalacija) inertnim plinom ili zrakom s trajanjem prema propisima
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.06 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije.
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.07 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.08 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.09 | Izrada projektne dokumentacije nakon izvedenih radova.
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.10 | Nepredviđeni radovi,koji se mogu pojaviti na izvođenjuradova, u vrijednosti od 10% gore navedenih stavki pod ovim poglavljem troškovnika. Isti se odobravaju od strane investitora i nadzornog inženjera.
| 10% | kn/h | -
3/ MJERENI RAZVOD PLINOVODA, UKUPNO: |  |  |  |  | 0
4/ INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
4.01 | Dobava i montaža plinskog kondenzacijskog cirko zidnog uređaja za pogon neovisan
o zraku u prostoru, kao tip VU INT I 466/4 “VAILLANT” ili jednakovrijedno, uključivo spojni i montažni pribor, slijedećih tehničkih karakteristika:
toplinski učin kod 40 / 30ºC....12,9 - 46,4 kW
-tlak plina 20mbar-a
-el. primljena snaga 138/180W-230W/50 Hz
-priključci za grijanje R 1”
-plinski priključak R3/4”
-dimenzije 800 x 480 x 450
-masa aparata 46,0 kg
zrako/dimovodni priključak Ø 80/125mm
Uz plinski aparat dobaviti ovjesni i konzolni materijal.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.02 | Dobava i ugradnja zrako-dimovodne instalacije Ø125/80 za plinske kondenzacijske uređaje tip kao Vaillant. U cijenu je potrebno uračunati spojni i montažni materijal.
- koncentrični zrako/dimovod za okomito vođenje uz vanjski zid
luk= 6,3 m + 2 koljena 90°
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.03 | Dobava i ugradnja atmosferskog regulatora . U cijenu je potrebno uključiti sve popotrebne osjetnike i ožičenje. Kao tip :
| "Vaillant" calorMATIC 630 | kom | 1 |  | 0
4.04 | Puštanje u pogon plinskog uređaja od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.05 | Dobava i montaža ekspanzijske posude proizvodnje kao GORENJE-VARSTROJ tip Varflex M -SP zajedno sa sigurnosnim ventilom R1/2” potrebnim spojnim i montažnim materijalom i ostalim elementima potrebnim za siguran rad postrojenja.
| V= 50 lit. | kompl. | 1 |  | 0
4.06 | Dobava i montaža kombiniranog kotlovskog razdjelnika, za tri kruga grijanja, kao tip HV-60/125-23 "MARING" ili jednakovrijedno, uključivo potreban spojni i montažni materijal.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.07 | Dobava i montaža zapornih ventila s ravnim sjedalom za toplu i hladnu vodu, navojnih, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom – kao proizvod HERZ art. 4215 ili jednakovrijedno.
| R 5/4” | kom | 17 |  | 0
| R 3/4” | kom | 3 |  | 0
4.08 | Dobava i montaža nepovratnog ventila, navojnog, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom – kao proizvod HERZ art. 2622 ili jednakovrijedno.
| R 5/4” | kom | 5 |  | 0
| R 3/4” | kom | 1 |  | 0
4.09 | Dobava i montaža regulacijskog ventila ogranka za mjerenje diferencijalnog tlaka, s ravnim sjedalom, navojni, art. 4217 kao HERZ ili jednakovrijedno, uključivo potreban spojni i montažni pribor.
| R 5/4” | kom | 2 |  | 0
| R 3/4” | kom | 1 |  | 0
4.10 | Dobava i montaža 3-putnog miješajućeg i razdjelnog ventila: Art. 1403732 (DN 32) + elektromotorni pogon 230 V, 3-položajna regulacija- art. 1771250. Na elektromotorni pogon treba dovesti električni signal pomoću kojeg će se ventil prekretati, kao HERZ ili jednakovrijedno.
| R5/4" | kompl. | 1 |  | 0
4.11 | Dobava i montaža 3-putnog miješajućeg i razdjelnog ventila: kao HERZ KOVINA ili jednakovrijedno.
ručni 3- putni miješajući i razdjelni ventil Kovina art. MV 3P 32
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.12 | Dobava i montaža mjernih instrumenata, zajedno s montažnim i spojnim materijalom i kuglastom slavinomR1/2”,
| -manometra-termometra s manometarskom slavinom i kružnom skalom mjernog područja 0-6 bara/120ºC | kompl. | 1 |  | 0
| -termometra mjernog područja 0-120ºC | kompl | 8 |  | 0
4.13 | Dobava i montaža odzračnih lončića volumena 1,0l,zajedno s odzračnim slavinama 3/8” i cijevi Ø10x1, za odzračivanje instalacije grijanja, zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kompl. | 4 |  | 0
4.14 | Dobava i montaža cirkulacijskih pumpi kao GRUNDFOS ili jednakovrijedno, za krugove grijanja, uključivo sav potreban spojni i montažni pribor i potrebna ožičenja.
| tip ALPHA2 25-40 180 | kompl. | 1 |  | 0
| tip ALPHA 3 15-50 N 130 | kompl. | 2 |  | 0
| tip MAGNA 3 32-60F | kompl. | 1 |  | 0
4.15 | Dobava i montaža sigurnosnog ventila.
| NO20 | kompl. | 1 |  | 0
4.16 | Dobava i montaža pločastog izmjenjivača topline u prostor grijanja , kao P15-50.F-F "FIORINI" ili jednakovrijedno.
* primarna strana: mješavina
glikola i vode
* sekundarna strana: voda
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.17 | Dobava i montaža spremnika volumena V= 100 l , kao tip ELBI ACR, ili jednakovrijedno.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.18 | Dobava i ugradnja sustava za punjenje i pražnjenje instalacije grijanja i hlađenja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| DN15 | kom | 2 |  | 0
4.19 | Ispitivanje plinskog zidnog uređaja u skladu s važećim propisima o načinu ispitivanja strojeva i uređaja s povećanom opasnosti
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.20 | Dobava i montaža tvrde bakrene cijevi u šipkama izvedene u skladu s DIN 1786, komplet s potrebnim redukcijama, T-komadima, lukovima i ostalim fitinzima, materijalom za lemljenje, te ostalim potrebnim spojnim i montažnim materijalom
| Ø 15x1,0 | m | 10 |  | 0
| Ø 18x1,0 | m | 45 |  | 0
| Ø 22x1,2 | m | 60 |  | 0
| Ø 28x1,2 | m | 60 |  | 0
| Ø 35x1,5 | m | 75 |  | 0
4.21 | Izolacija cijevnog razvoda grijanja kao Armacell Tubolit DGA izolacijom debljine 9 i 13 mm, komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom
| Ø 15x1,0 - 9 mm | m | 10 |  | 0
| Ø 18x1,0 - 9 mm | m | 45 |  | 0
| Ø 22x1,2 - 9 mm | m | 60 |  | 0
| Ø 28x1,2 - 13 mm | m | 60 |  | 0
| Ø 35x1,5 - 13 mm | m | 75 |  | 0
4.22 | Cjevovod za odvod kondenzata, izrađen od plastičnih cijevi ili KITEC cijevi, uključivo fazonski komadi te pričvrsni i ovjesni materijal, slijedećih dimenzija:
| Ø32 | m | 80 |  | 0
4.23 | Dobava i montaža sifonskih priključaka za spoj odvoda kondenzata u odvod i u krovnu vertikalu.
| * u odvod | kompl. | 1 |  | 0
| * u krovnu vertikalu | kompl. | 1 |  | 0
4.24 | Dobava i montaža HT višeslojne cijevi iz umreženog polietilena (PE-RT),aluminijski sloj 0,4 mm, u zaštitnoj cijevi, u kolutima, za razvod radijatorskog grijanja. Cijevi su proizvod kao Herz, ili jednakovrijedno, komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom za spoj na razdjeljivače i radijatore
| Ø16x2,0 | m | 380 |  | 0
4.25 | Dobava i montaža razdjeljnika polaznog i povratnog cijevovoda za razvod grijanja i hlađenja, kao HERZ ili jednakovrijedno. Razdjeljnik je opremljen sa: zapornim i odzračnim ventilima, slavinom za punjenje i pražnjenje, čepovima s redukcijom, konzolom za vješanje s vijčanim materijalom, te svim potrebnim priključcima (spojnice, holenderi i ostalo) za spajanje krugova grijanja na razdjelnik.
| 7 priključka | kom | 2 |  | 0
| 5 priključka | kom | 1 |  | 0
4.26 | Dobava i ugradnja podžbuknog ormarića za razdjelnik grijanja i hlađenja izrađenog iz pocinčanog lima obojanog u bijelu boju, kao HERZ ili jednakovrijedno. Za broj krugova razdjelnika:
| 7 priključka | kom | 2 |  | 0
| 5 priključka | kom | 1 |  | 0
4.27 | Štemanje zidova za ugradnju podžbuknog ormarića za razdjelnike, te naknadna sanacija.
|  | kom | 3 |  | 0
4.28 | Dobava i montaža učvrsnog materijala (konzole, obujmice), iz gotovih elemenata za cijevovod.
|  | kg | 50 |  | 0
4.29 | Dobava i montaža ventilskih radijatorskih baterija opremljenih termostatskim ventilom, prigušnicom, držačima, uključivo sav potreban spojni i montažni pribor.
Radijatorske baterije su kao “BUDERUS”, VCM-Profil sa srednjim priključkom:
tip 22
| 600 x 400 | kom | 4 |  | 0
| 600 x 700 | kom | 1 |  | 0
| 600 x 1.000 | kom | 1 |  | 0
| 600 x 1.100 | kom | 2 |  | 0
| 900 x 1.000 | kom | 2 |  | 0
4.30 | Dobava i ugradnja kutnog adaptera (H blok) za spoj razvodnog cjevovoda grijanja na pločaste radijatore zajedno sa euro spojnicama te sa montažnim materijalom, dimenzija
| Φ16 | kom | 10 |  | 0
4.31 | Uštemavanje zidova za priključna mjesta radijatora, te naknadna sanacija.
|  | kom | 10 |  | 0
4.32 | Dobava i ugradnja termostatskih glava za ugradnju na termostatske ventile pločastih radijatora, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, kao HERZ ili jednakovrijedno.
|  | kom | 10 |  | 0
4.33 | Balansiranje sustava radijatorskog grijanja uključujući predpodešenje radijatorskih termostatskih ventila.
|  | kompl. | 1 | u cijeni ventila
4.34 | Dobava i montaža kazetnog ventilatorskog
konvektora, za dvocijevni sustav grijanja ili hlađenja optočnim zrakom,
za ugradnju u spušteni strop proizvodnje kao AERMEC:
tip UREĐAJA: FCL 42, slijedećih tehničkih karakteristika:
-ogrijevni učin: Q=4950 W ( ulaz vode 50°C ), max. brzina
-rashladni učin: 3950 W ( ulaz vode 7°C ), max. brzina
-protok zraka: 700 / 530 / 360 m³/h
-max. snaga motora: 75 W
-max. jakost struje: 0,33 A; 1~ 230 V 50 Hz
-protok vode 50°C: 679 l/h
Crpka za odvod kondenzata
Rešetka/difuzor
Dimenzija: 600x600x298mm
Težina 20,5 kg
Ventilokonvektor je potrebno opremiti fleksibilnim cjevima- 30cm za spoj na cjevnu mrežu, kuglastim ventilima za toplu i hladnu vodu dimenzije R3/4“ (2kom), troputnim ventilom s pogonom, odzračnim ventilima te spojnim i montažnim materijalom
|  | kompl. | 5 |  | 0
tip UREĐAJA: FCL 36, slijedećih tehničkih karakteristika:
-ogrijevni učin: Q=3750 W ( ulaz vode 50°C ), max. brzina
-rashladni učin: 3000 W ( ulaz vode 7°C ), max. brzina
-protok zraka: 600 / 410 / 300 m³/h
-max. snaga motora: 45 W
-max. jakost struje: 0,22 A; 1~ 230 V 50 Hz
-protok vode 50°C: 516 l/h
Crpka za odvod kondenzata
Rešetka/difuzor
Dimenzija: 600x600x298mm
Težina 20,5 kg
Ventilokonvektor je potrebno opremiti fleksibilnim cjevima- 30cm za spoj na cjevnu mrežu, kuglastim ventilima za toplu i hladnu vodu dimenzije R3/4“ (2kom), troputnim ventilom s pogonom, odzračnim ventilima te spojnim i montažnim materijalom
|  | kompl. | 3 |  | 0
4.35 | Dobava i ugradnja ventilatorskih konvektora za dvocjevni sustav grijanja ili hlađenja optočnim zrakom.
Ventilatorski konvektori predviđeni su za ugradnju na pod, te su opremljeni maskom, izmjenjivačem od bakrenih cijevi s navučeni Al lamelama, tipskom usisnom i tlačnom rešetkom, te el. priključnom kutijom.
Svi konvektori isporučuju se s pripadajućim materijalom za ugradnju, pripadajućim filtrom, te pomoćnom okapnicom, proizvodnje kao AERMEC, sljedećih tehničkih karakteristika:
kao tip OMNIA UL11 AERMEC
-ogrijevni učin: Q=1150 W ( ulaz vode 50°C ), max. brzina
-rashladni učin: Q= 840 W ( ulaz vode 7°C ), max. brzina
-protok zraka: 180 / 120 / 80 m³/h
-max. snaga motora: 18 A; 1~ 230 V 50 Hz
-protok vode: 173 l/h
|  | kompl. | 4 |  | 0
kao tip OMNIA UL16 AERMEC
-ogrijevni učin: Q=1700 W ( ulaz vode 50°C ), max. brzina
-rashladni učin: Q= 1.200 W ( ulaz vode 7°C ), max. brzina
-protok zraka: 240 / 160 / 110 m³/h
-max. snaga motora: 32 W
-max. jakost struje: 0,15 A; 1~ 230 V 50 Hz
-protok vode: 250 l/h
|  | kompl. | 3 |  | 0
4.36 | Dobava i montaža prostorskog regulacijskog uređaja za upravljanje radom ventilokonvektora:
kao AERMEC:
| tip WMT 10 | kom. | 6 |  | 0
te releja za povezivanje ventilokonvektora
| SIT3 | kom. | 15 |  | 0
| SIT5 | kom. | 6 |  | 0
4.37 | Dobava i montaža kuglastih ventila za
toplu vodu, ugradnja kod svakog podnog
ventilokonvektora - polaz i povrat
| R3/4" | kom | 14 |  | 0
4.38 | Dobava i montaža Herz-ovog kompaktnog kombi ventila (regulator volumena protoka s motornim pogonom) s priborom: *kombi ventil art. 1 4006 22 (DN 20, priključni navoj G1; za protok 367 l/h bit će 46% otvoren, a za protok 289 l/h bit će 36% otvoren) *termomotorni pogon 230 V/50Hz za dvopoložajnu regulaciju art. 1 7709 01 *adapter 1 7708 85 (za montažu motora na ventil) *stezni priključak ventila na bakarnu cijev 22 mm art. 1 6273 01 (stezna matica G1 sa steznim prstenom).
|  | kompl. | 7 |  | 0
4.39 | Dobava i montaža podnog grijanja, dimenzije cijevi
f16 x 2 mm, kao Copex “Oventrop”,
| na razmak 1250 mm, ukupne dužine | m | 150 |  | 0
Komplet sve potrebno za izvođenje sistema grijanja
4.40 | Dobava i montaža podnih panela s utorima za postavu podnog grijanja – debljine 25mm, ukupne površine
|  | m2 | 34 |  | 0
4.41 | Dobava emulzije za estrih koja se stavlja u određenom omjeru proizvodnje kao i ostala oprema za podno grijanje.
|  | kg | 10 |  | 0
4.42 | Dobava i montaža graničnika temperature povratnog voda, kao tip RTB HERZ, spoj na povratni vod u ormariću, za ugradnju u povratni vod kruga radijatorskog grijanja, u kompletu sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| NO15 | kom | 2 | 0 | 0
4.43 | Dobava i ugradnja toplinske pumpe sa zrakom hlađenim kondenzatorom i pojačanom pumpom za vanjsku ugradnju, s antivibracijskim podloškama, proizvodnje kao AERMEC, sljedećih tehničkih karakteristika:
| Radna tvar: | R410a
| Broj rashladnih krugova: | 1
| Broj kompresora: | 2
| Vrsta kompresora: | scroll
| Medij: | voda
| Rashladni učin: | 31,6 kW
| EER | 2.93
| ESEER | 3.94
| Kod temperature hladne vode: | 7/12 oC
| Protok hladne vode: | 5972 l/h
| Vanjska temperatura zraka: | 35 oC
| Ogrjevni učin: | 34,7 kW
| COP | 3.18
| Kod temperature tople vode: | 45/40 oC
| Protok tople vode: | 6467 l/h
| Vanjska temperatura zraka: | 7 oC
| Raspoloživi tlak crpke: | 76 kPa
| glikol: | 25%
| Apsorbirana snaga: | 10,8 kW
| Električno napajanje: | 3 Ph/400V/50 Hz
| Jakost struje max: | 28,8 A
| Jakost struje potezna: | 89,8 A
| Zvučni tlak globalni (10m) - | 45,5 dB(A)
| Duljina uređaja: | 1750 mm
| Širina uređaja: | 750 mm
| Visina uređaja: | 1450 mm
| Masa uređaja : | 343 kg
Proizvod:
kao ANL 152HP „AERMEC“ ili jednakovrijedno
Uređaj mora biti opremljen svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom, uključujući antivibracijske spojke, kako na priključenjima cijevne instalacije, tako i na spojevima s podlogom. U sklopu isporuke mora biti uređaj za daljinsku kontrolu rada i upravljanje, prateći presostati i indikatori protoka (flow switch).
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad uređaja.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
4.44 | Dodatna izolacija cijevi koje se vode vani, od
toplinske pumpe prema prostoriji grijanja, aluminijskim
limom, u kompletu s montažnim i spojnim materijalom.
| NO 32 | m | 4 | 0 | 0
4.45 | Protupožarno brtvljenje na mjestima prodora zida cijevi grijanja i hlađenja te kondenzata, između požarnih sektora.
| Cu Ø15 do Cu Ø 32- polaz i povrat | kompl. | 4 | 0 | 0
| PVC Ø32 | kompl. | 2 | 0 | 0
4.46 | Potrebni građevinski radovi kod izvođenja instalacije radijatorskog i podnog grijanja i ventilokonvektorskog grijanja/hlađenja .
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
4.47 | Dobava i montaža revizijskih otvora dimenzije 600 x 600 mm, u stropu kod svakog kazetnog ventilokonvektora.
|  | kom | 8 | 0 | 0
4.48 | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu navedene instalacije, kao što su brtve, tipli, vijci, holenderi, redukcije za uvarivanje, proturne cijevi, ukrasne rozete, kisik, elektrode i sl.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
4.49 | Montaža do pune pogonske gotovosti uključivo tople i hladne tlačne probe.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
4.50 | Probni pogon instalacije u trajanju od 48 sati, temeljito odzračivanje, regulacija i balansiranje uz pisano izvješće o postignutim parametrima.Troškovi energenata i pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
4.51 | Prijevoz materijala i alata na gradilište, te povrat alata i preostalog materijala na skladište izvođača. Uključivo stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane strojarske instalacije od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu ( zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl.).
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
4.52 | Ispitivanje toplinske pumpe i ventilokonvektora kao uređaja s posebnim opasnostima, ispitivanje radne okoline,sve od ovlaštene tvrtke za vršenje ispitivanja.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
4.53 | Eventualno nepredviđeni radovi, a koji se mogu pojaviti na izvođenju radova, u vrijednosti od 10% gore navedenih stavki pod ovim poglavljem troškovnika. Isti se odobravaju od strane investitora i nadzornog inženjera.
|  | kn/h | -
4/ INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA, UKUPNO: |  |  |  |  | 0
5/ VENTILACIJA
5.01 | Dobava i montaža ventilatora za odsis zraka iz WC-a, za montažu na horizontalni odsisni kanal, opremljen podesivom odgodom početka rada i tajmerom te s nepovratnom zaklopkom. U cijeni učvrsni i brtveni materijal. Kao tip:
PUNTO EVO FLEXO model MEX 100/4"LL 1S T "VORTICE" L=90 (m³/h) N= 9 (W) I=0,052 (A) 230(V) / 50(Hz) Lp= 26,9 (dB(A)) na 3m masa: 0,6 (kg) zaštita: IP45 - opremljen tajmerom i sklopkom
|  | kompl. | 5 | 0 | 0
5.02 | Dobava i montaža neprovidne rešetke za ugradnju u vrata efektivne površina 5 cm2.
|  | kom | 5 | 0 | 0
5.03 | Dobava i ugradnja ventilacijske okrugle cijevi za odvod otpadnog zraka iz wc-a zajedno sa spojnim, brtvenim, ovjesnim i montažnim materijalom. Dimenzija:
| Ø100 | m | 20 | 0 | 0
5.04 | Dobava i montaža rekuperatorske jedinice s ventilatorom i filterom, kao tip ECOCOMFORT 160 "ASPIRA" L= 25 - 50 m3/h N= 2 W 230 V/50 Hz 29 dB(A) na 1,5 m - za ubacivanje i izbacivanje zraka
* uključivo vanjska raešetka te potreban spojni i montažni materijal i pribor
|  | kompl. | 3 | 0 | 0
5.05 | Dobava i montaža kontrolno - upravljačke jedinice 12V za rekuperatorske jedinice, za ukupno 3 uređaja.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
5.06 | Dobava i montaža ventilacijske rekuperacijske klima jedinice za pripremu-obradu svježeg zraka. Klima jedinica je stojeće izvedbe predviđena za unutrašnju podnu ugradnju, kao proizvod “AERMEC”, tip RPF42, slijedećih tehničkih karakteristika: - Protok zraka: 4250 m3/h, - Vanjski statički tlak: 225 Pa, - El. snaga ventilatora: 2,5 kW, ~3, 400V, - El. snaga električnog grijača: 9,0 kW, ~3, 400V, - Dimenzije: 1550 x 2974 x 1130 mm, - Masa: 585 kg
Uređaj je sastavljen od pločastog rekuperatora topline zrak-zrak, tlačnog i odsisnog filtera klase G3, tlačnog i odsisnog ventilatora, te el. grijača sviježeg zraka. U isporuci je i kontrolno-upravljački uređaj sa svim osjetnicima i presostatima.
Uz uređaj se isporučujue:
* prigušivač buke 600x400 kao AERMEC
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
5.07 | Puštanje u rekuperatorske klima jedinice u pogon od strane ovlaštenog tvorničkog servisera.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
5.08 | Dobava i ugradnja rešetki za dovod i odvod
zraka, uključivo potreban spojni i montažni
materijal
kao tip aluminijska rešetka AT-AG/625x125/A1/0
TROX ili jednakovrijedno
|  | kompl. | 13 | 0 | 0
5.09 | Dobava i montaža protupožarne zaklope, s ručnim pogonskim mehanizmom s taljivom vezom, slijedećih tipova i dimenzija:
kao tip PPZEN-R 600x400 "KLIMA-OPREMA" ili jednakovrijedno
|  | kompl. | 2 | 0 | 0
5.10 | Dobava i montaža kanala pravokutnog presjeka izrađenih iz pocinčanog lima debljine prema DIN 24157 komplet s elementima spajanja, ukrućenjima, skretnim limovima, fazonskim komadima, koljenima, završetkom iznad krova, s rešetkama i sl. te svim materijalom za montažu.
|  | kg | 890 | 0 | 0
5.11 | Dobava i montaža toplinske izolacije ventilacijskih kanala, izolacijskim pločama kao tip AF/Armaflex, debljine 10 mm, uključivo potreban spojni i montažni materijal.
|  | m² | 150 | 0 | 0
5.12 | Razni držači kanala, profili, zavješenja, pričvrsnice, podupora, te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od profilnog željeza, lima i plosnatog čelika, uz potrebne matice i vijke ili dobava standardnih elemenata, sve u potrebnoj količini i kvaliteti - za ventilaciju dvorane.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
5.13 | Potrebni građevinski radovi kod izvođenja ventilacije.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
5.14 | Izrada potrebnih skela i radnih platformi potrebnih za montažu ventilatora, rekuperatora, ventilacijskih kanala i elemenata za distribuciju zraka.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
5.15 | Sitni pričvrsni i spojni materijal kao što su samonarezni vijci, trake za ovješenje i pričvršćenje kanala, materijal za brtvljenje i drugo.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
5.16 | Montaža naprijed navedenog materijala do pune pogonske sposobnosti, uključivo pripremno završni radovi i funkcionalna proba .
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
5.17 | Transport potrebnog materijala i alata na građevinu, svi potrebni prijenosi na gradilištu, te odvoz alata i preostalog materijala.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
5.18 | Puštanje u pogon svih ventilatora i rekuperatora od strane ovlaštenog servisa, zajedno sa automatskom regulacijom i podešavanjem parametara, kabliranjem, spajanjem i potrebnim montažnim materijalom, te davanjem potrebne atestne i garancijske dokumenatcije sve prevedeno na hrvatski jezik.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
5.19 | Propisana ispitivanja, atesti ovlaštenih ustanova o postizanju parametara, probni pogon, balansiranje sistema, regulacija i mjerenje protoka i brzine zraka , izrada uputa za rukovanje i održavanje.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
5.20 | Eventualno nepredviđeni radovi, a koji se mogu pojaviti na izvođenju radova, u vrijednosti od 10% gore navedenih stavki pod ovim poglavljem troškovnika. Isti se odobravaju od strane investitora i nadzornog inženjera.
|  | kn/h |  | -
5/ VENTILACIJA, UKUPNO: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1/ PRIKLJUČNI PLINOVOD - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | UKUPNO: | 0
2/ PRIKLJUČNI PLINOVOD, PLINSKA MRS-a |  |  |  | UKUPNO: | 0
- STROJARSKI RADOVI
3/ MJERENI PLINOVOD |  |  |  | UKUPNO: | 0
4/ INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | UKUPNO: | 0
5/ VENTILACIJA |  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0
|  |  |  | PDV 25%: | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0

## OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troškovnika i opisa
pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji, tehničkom opisu, deteljima i
svim važećim tehničkim propisima i važećim standardima, kao i uputstvima
proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama.
Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine
stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve
prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po
izradi i nakon ugradbe, dobava atesta kao i ostalo.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu
Izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti Projektanta i Nadzornog
inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja.
Svi radovi moraju biti izvedeni do potpune funkcionalnosti, spremno za rad.