## NASLOVNA STRANICA
Tvrtka: MBT inženjering d.o.o., Macinec Projektant: Marijan Marciuš, dipl.ing.el. TD 249/2016 od 09.2016.
INVESTITOR: OPĆINA CESTICA, Cestica, Dravska 1 A, OIB: 92031563169 ZOP: 51/16
GRAĐEVINA: KULTURNI CENTAR, CESTICA, Dravska 1 A, k.č.br. 346/1 k.o. Radovec
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA

## opći uvjeti
Tvrtka: MBT inženjering d.o.o., Macinec Projektant: Marijan Marciuš, dipl.ing.el. TD 249/2016 od 09.2016.
INVESTITOR: OPĆINA CESTICA, Cestica, Dravska 1 A, OIB: 92031563169 ZOP: 51/16
GRAĐEVINA: KULTURNI CENTAR, CESTICA, Dravska 1 A, k.č.br. 346/1 k.o. Radovec
OPĆI POGODBENI I TEHNIČKI UVJETI
1. | Ugovor za izvođenje sklapa se na osnovu ugovornog troškovnika. U cijenama troškovnika izvođač je dužan ponuditi kompletne stavke prema opisu, troškovniku, nacrtima, tehničkom opisu i uvjetima.
2. | U cijenu stavke treba ukalkulirati sav materijal i rad te potrebna mjerenja i ispitivanja.
Izvođač radova dužan je po završetku radova dostaviti investitoru upute za rukovanje instalacijama i opremom.
3. | Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan obavitii pregled lokacije i o eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja upozoriti investitora.
4. | Izvođač radova mora se prije početka izvođenja radova upoznati s projektnom dokumentacijom.
Ako uoči neke nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati investitora i projektanta.
5. | Prije početka radova treba odrediti točne trase kabela, kabelskih kanalica i većih komada opreme, a tek onda početi s polaganjem vodova i izvođenjem instalacija. Pritom paziti na propisani razmak u odnosu na druge instalacije i građevine.
6. | Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenih odobrenja investitora i nadzornog inženjera nije dozvoljeno.
7. | Izvođač treba tijekom izvođenja radova na građevini voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak izvođenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili.
U građevinski dnevnik nadzorni inženjer i investitor upisuju primjedbe na izvedene radove i eventualne promjene projekta.
8. | Radi ispravnog odvijanja radova izvođač je dužan osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
9. | Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvođač je dužan izvršiti slijedeća mjerenja i ispitivanja:
- izmjeriti otpor izolacije električne instalacije - izmjeriti otpor zaštitnog uzemljenja - izmjeriti nivo rasvijetljenosti
- ispitati ispravnost djelovanja zaštite od previsokog napona dodira - ispitati da li je izvršeno spajanje svih metalnih masa na uzemljivač - ispitati funkcionalnost protupanične rasvjete
- ispitati nivo rasvijetljenosti vanjske rasvjete - ispitati da li je izvršeno spajanje metalnih stupova rasvjete na uzemljivač - ispitati funkcionalnost komunikacijskog sustava
- izmjeriti otpor uzemljenja sustava zaštite od munje - ispitati funkcionalnost sustava dojave požara i plina - ispitati funkcionalnost video sustava - ispitati funkcionalnost sustava kontrole pristupa
Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje.
10. | Svaki izvođač ima pravo izbora kome će povjeriti ispitivanje kvalitete i funkcionalnosti električnih instalacija i opreme, no to svakako mora biti ovlaštena pravna osoba.
Troškove ispitivanja snosi izvođač.
11 | Izvođač za svoje radove daje garanciju.
Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru.
12. | Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke u garantnom roku. Ako se izvođač ne odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke, investitor će iste otkloniti po trećem licu na teret izvođača.
13. | Sav korišteni materijal , oprema i proizvodi koji se upotrebljavaju kod izvođenja instalacija moraju odgovarati postojećim propisima i normama, kao i opisu u troškovniku.
Radove treba izvesti točno prema nacrtima i tehničkom opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Radove izvesti stručno i solidno.
14. | Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan sva nastala odstupanja trasa od onih predviđenih projektom unesti u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt izvedenog stanja.
15. | Stavljanje instalacije u uporabu dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole.
16. | Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije određeno, narudžba materijala i opreme obuhvaća dobavu, skladištenje i dopremu na gradilište.
17 | Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti isprave o sukladnosti i druge dokaze kvalitete, te odgovarjauću atesnu i ispitnu dokumentaciju.
18. | Nadzorni inženjer mora imati uvid u terminski plan.
Za svako neopravdano produženje termina koje utvrdi nadzorni inženjer odredit će se kazna prema Ugovoru za izvođenje.
19. | Izvođač daje jamstvo da, kod prenošenja dijela ugovora na jednog ili više kooperanata, preuzima sve ugovorne obveze iz ugovora zaključenog sa investitorom, te da će se istog pridržavati.
20. | Ako drugačije nije dogovoreno, izvođač treba, bez posebnih zahtjeva, svakodenevno čistii radni prostor. Izvođač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
21. | Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na građevini.
Ako bi se izvedeni radovi drugih izvođača pri montaži električnih instalacija i opreme nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač električnih instalacija.
22. | Rušenje i retanje konstruktivnih elemenata ne smije se obaviti bez znanja i odobrenja nadzornog inženjera za građevinske radove.
23. | Investitor je dužan tijekom izgradnje građevine osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova.

## A-razdjelnici
Tvrtka: MBT inženjering d.o.o., Macinec Projektant: Marijan Marciuš, dipl.ing.el. TD 249/2016 od 09.2016.
INVESTITOR: OPĆINA CESTICA, Cestica, Dravska 1 A, OIB: 92031563169 ZOP: 51/16
GRAĐEVINA: KULTURNI CENTAR, CESTICA, Dravska 1 A, k.č.br. 346/1 k.o. Radovec
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA - RAZDJELNICI
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
A | RAZDJELNICI
1 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika SPMO-2, sa slijedećim elementima:
| Osigurač/prekidač 3x100/35 A | kom 2
| Ploča trofaznog brojila | kom 2
| Varistor 50 kA, 10/350 µs | kom 3
| Redne stezaljke, sabirnice | kom 1
| sitni i potrošni materijal | komplet | 1 |  | 0
2 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika GR izvedenog kao metalni podžbukni plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, sa slijedećim elementima:
| Limitator (samo kutija) | kom 1
| AS 160/R50 A I/O | kom 1
| Strujni transformator 50/5 A | kom 1
| Prenaponska zaštita kao PZH I+II V3+1/120 10/350 µs, 8/20 µs | kom 1
| Osigurač/prekidač 3x 100/25 A | kom 1
| ZUDS 25/0,3 A | kom 1
| ZUDS 40/0,03 A | kom 4
| Osigurači B 10 A | kom 14
| Osigurači C 16 A | kom 18
| Osigurači 3x C 25 A | kom 2
| Osigurači 3x C 32 A | kom 2
| Uklopni sat tjedni | kom 1
| Luksomat | kom 1
| Sklopke 16 A jednopolna, ugradnja na vrata | kom 2
| Sklopke 12 A jednopolna, ugradnja na vrata | kom 2
| Sklopke 12 A jednopolna, 1-0-2, ugradnja na vrata | kom 1
| Sklopnik 230V, 20A, 2p (2xN/O) | kom 1
| Redne stezaljke, sabirnice | komplet
| sitni i potrošni materijal | komplet | 1 |  | 0
3 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika RK izvedenog kao metalni podžbukni plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, sa slijedećim elementima:
| ZUDS 25/0,3 A | kom 1
| ZUDS 40/0,03 A | kom 1
| Osigurači B 10 A | kom 11
| Osigurači C 16 A | kom 14
| Sklopke 25 A tropolna, ugradnja na vrata | kom 1
| Sklopke 16 A jednopolna, ugradnja na vrata | kom 1
| Sklopke 12 A jednopolna, ugradnja na vrata | kom 4
| Bistabil 230V, 16A | kom 1
| Redne stezaljke, sabirnice | komplet
| sitni i potrošni materijal | komplet | 1 |  | 0
4 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika RP izvedenog kao metalni podžbukni plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, sa slijedećim elementima:
| ZUDS 25/0,3 A | kom 1
| ZUDS 40/0,03 A | kom 1
| Osigurači B 10 A | kom 9
| Osigurači C 10 A | kom 1
| Osigurači C 16 A | kom 13
Osigurači 3x C 16 A
| Sklopke 25 A tropolna, ugradnja na vrata | kom 1
| Sklopke 16 A jednopolna, ugradnja na vrata | kom 1
| Sklopke 12 A jednopolna, ugradnja na vrata | kom 5
Napomena: Razdjelnik RP dimenzionirati da u njega stane usmjerivač za upravljanje rasvjetom širine 9U
| Redne stezaljke, sabirnice | komplet
| sitni i potrošni materijal | komplet | 1 |  | 0
5 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika za automatsku kompenzaciju jalove energije s 4 stupanjskim regulatorom (4x2,5) kVAr, 10 kVAr i s prigušnicama za gušenje viših harmonika, sa pripadajućim sklopnicima i osiguračima (pored GR)
| sitni i potrošni materijal | komplet | 1 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje zidnog komunikacijskog razdjelnika renomiranog proizvođača
| · zidni trodjelni 600x600 mm | kom 1
| · vanjska dubina 575 mm, minimalno | kom 1
| · visina 24U (U=1,75”), | kom 1
| · staklena vrata s prednje strane | kom 1
| · zaključavanje prednjih vrata | kom 1
| · s prednjim nosačima za ugradnju 19” opreme | kom 1
| · s mogučnošću uvođenje kabela s donje i gornje strane | kom 1
| · elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom), | kom 1
| · instalacija napajanja | kom 1
| · instalacija uzemljenja (set kabela i šina za uzemljenje) | kom 1
| · zaštita prema IP 30, | kom 1
| · s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine | kom 1
| · s elementima za označavanje | kom 1
| · 24 portni FTP cat 6 panel | kom 2
| · polica 25 kg, izvlačiva, 35 cm | kom 2
| · HOR vodilice | kom 4
| · vertikalne vodilice | kom 4
| · prespojni kabeli 1 m | kom 40
| · letva s 7 utičnica 230 V | kom 1
| · sitni spojni materijal | komplet | 1 |  | 0
7 | Dobava, postavljanje i spajanje telefonskog priključnog ormarića ITO 1 - mogućnost priključka optičkog i telefonskog kabla | komplet | 1 |  | 0
A | UKUPNO RAZDJELNICI | kuna |  |  | 0

## B-utičnice
Tvrtka: MBT inženjering d.o.o., Macinec Projektant: Marijan Marciuš, dipl.ing.el. TD 249/2016 od 09.2016.
INVESTITOR: OPĆINA CESTICA, Cestica, Dravska 1 A, OIB: 92031563169 ZOP: 51/16
GRAĐEVINA: KULTURNI CENTAR, CESTICA, Dravska 1 A, k.č.br. 346/1 k.o. Radovec
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA - UTIČNICE I PREKIDAČI
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
B | UTIČNICE I PREKIDAČI
1 | Dobava, montaža i spajanje utičnica 230 V, p/ž, kao Mosaic bijeli (Legand), tip 772 11, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem ili jednakovrijedno: ___________________________________________ | kom | 13 |  | 0
2 | Dobava, montaža i spajanje trostrukih utičnica 230 V, p/ž, kao Mosaic bijeli (Legrand), tip 3x 772 53, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem ili jednakovrijedno: ___________________________________________ | kom | 11 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje utičnica s poklopcem 230 V, p/ž, kao Mosaic bijeli (Legrand), tip 772 19, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem : ___________________________________________ | kom | 59 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje RJ 45 utičnica cat 6 jednostrukih, p/ž, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem tip kao Mosaic bijeli Legrand ili jednakovrijedno________________________________ | kom | 3 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje RJ 45 utičnica cat 6 dvostrukih, p/ž, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem tip kao Mosaic bijeli Legrand ili jednakovrijedno________________________________ | kom | 16 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje prekidača - obični podžbukni, kao Mosaic bijeli (Legrand), tip 770 10, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem ili jednakovrijedno________________________________ | kom | 9 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje prekidača - izmjenični podžbukni, kao Mosaic bijeli (Legrand), tip 770 11, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem tip kao Mosaic bijeli Legrand ili jednakovrijedno________________________________ | kom | 8 |  | 0
8 | Dobava i montaža prekidača – serijski podžbukni, kao Mosaic bijeli (Legrand), tip 770 00 x 2, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem ili jednakovrijedno________________________________ | kom | 6 |  | 0
9 | Dobava i montaža prekidača – križni podžbukni, kao Mosaic bijeli (Legrand), tip 770 21, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem ili jednakovrijedno________________________________ | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava, montaža i spajanje podžbuknog prekidača, 230V, 16A, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem | kom | 2 |  | 0
11 | Dobava i montaža podžbuknog tipkala, kao Mosaic bijeli (Legrand), tip 770 30, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem ili jednakovrijedno | kom | 18 |  | 0
12 | Dobava i montaža tipkala za isključenje napajanja | kom | 2 |  | 0
13 | Spajanje kontrolne jedinice 12V za 3 uređaja (rekuperatorske jedinice s ventilatorom) | kom | 1 |  | 0
14 | Spajanje rekuperatorske jedinice s ventilatorom 12V | kom | 3 |  | 0
15 | Spajanje venitlokonvektora 230V - unutarnjih jedinica | kom | 15 |  | 0
16 | Spajanje regulatora venitlokonvektora 230V | kom | 6 |  | 0
17 | Spajanje automatike 230V | kom | 1 |  | 0
18 | Spajanje motroa za platno 230V | kom | 2 |  | 0
19 | Spajanje pisoara 230V | kom | 2 |  | 0
20 | Spajanje ventilatora 230 V | kom | 5 |  | 0
21 | Spajanje rekuperatora 400V (ventilatora 2,5 kW-400V i električnog grijača 9kW-400kW) | komplet | 1 |  | 0
22 | Spajanje dizalice topline 10,9 kW, 400 V | kom | 1 |  | 0
23 | Spajanje termotehničke opreme u kotlovnici | komplet | 1 |  | 0
24 | Dobava, montaža i spajanje električnog bojlera 10 litara, 230V | kom | 2 |  | 0
25 | Isporuka, montaža i spajanje sušila za ruke 900 W, klase II | kom | 2 |  | 0
B | UKUPNO UTIČNICE I PREKIDAČI |  |  |  | 0

## C- RASVJETA
Tvrtka: MBT inženjering d.o.o., Macinec Projektant: Marijan Marciuš, dipl.ing.el. TD 249/2016 od 09.2016.
INVESTITOR: OPĆINA CESTICA, Cestica, Dravska 1 A, OIB: 92031563169 ZOP: 51/16
GRAĐEVINA: KULTURNI CENTAR, CESTICA, Dravska 1 A, k.č.br. 346/1 k.o. Radovec
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA - RASVJETA
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
C | RASVJETA
Napomena: U svaku stavku rasvjete potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, sijalice te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste.
1 | Ugradni okrugli DWL izrađen od aluminija i samogasivog polikarbonata (Glow wire test 850°C), s predspojnom napravom odvojenom od tijela svjetiljke. Spojena i ožičena, sa svim montažnim priborom u kompletu. Odsijač i okvir bijele boje, s facetiranim odsijačem u sredini za kontrolu snopa i blještanja. Opće norme i uvjeti: Proizvedena sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Najveći presjek kabela 2.5mm2, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. Klasa energetske kartice prema EU 874/2012: A+. Klasa predspojne naprave prema CELMA EEI: A1. Dimenzije:ɸ240x110mm. Ugradne dimenzije:ɸ220x130mm. Izvor: Visokoefikasni LED modul (COB tehnologija)¦
Temperatura boje svjetla (CCT): 3000K ¦Indeks odziva boje, konzistencija boje svjetla: CRI>85, SDMC≤3¦Ukupni svjetlosni tok (φ): 2958lm¦Efikasnost (LEF)- ne manje od: 108lm/W¦Iskoristivost (LOR) - ne manje od: 86%¦Blještanje (UGR T;L) - ne više od: 13,9¦Snaga: 27W¦Optika: ¦Distribucija svjetla: Direktna, srednje široki snop 30°¦IP zaštita: 20¦Jamstvo na proizvod: 5 godina, tip kao:
| NITOR R PRO FM 3100 lm 28W 830 DALI 30° IP20 white/white (oznaka u projektu S1-D) ili jednakovrijedna __________________________________________ | kom | 12 |  | 0
2 | Ugradni okrugli DWL izrađen od aluminija i samogasivog polikarbonata (Glow wire test 850°C), s predspojnom napravom odvojenom od tijela svjetiljke. Spojena i ožičena, sa svim montažnim priborom u kompletu. Odsijač i okvir vijele boje, s facetiranim odsijačem u sredini za kontrolu snopa i blještanja¦Opće norme i uvjeti: Proizvedena sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Najveći presjek kabela 2.5mm2, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009.¦Klasa energetske kartice prema EU 874/2012: A+¦Klasa predspojne naprave prema CELMA EEI: A2¦Dimenzije:ɸ240X110mm¦Ugradne dimenzije:ɸ220X130mm¦Izvor: Visokoefikasni LED modul (COB tehnologija)
Temperatura boje svjetla (CCT): 3000K ¦Indeks odziva boje, konzistencija boje svjetla: CRI>85, SDMC≤3¦Ukupni svjetlosni tok (φ): 2945lm¦Efikasnost (LEF)- ne manje od: 107lm/W¦Iskoristivost (LOR) - ne manje od: 86%¦Blještanje (UGR T;L) - ne više od: 13,9¦Snaga: 27W¦Optika: ¦Distribucija svjetla: Direktna, široki snop 56°¦IP zaštita: 20¦Jamstvo na proizvod: 5 godina, tip kao:
| NITOR R PRO FW 3100 lm 28W 830 FO 56° IP20 white/white(oznaka u projektu S1) ili jednakovrijedna __________________________________________ | kom | 7 |  | 0
3 | Ugradna modularna svjetiljka od ekstrudiranog aluminija za ugradnju u monolitne gips- kartonske stropove, u kompletu sa svim ugradnim i priključnim priborom. Predspojna naprava smještena je unutar tijela svjetiljke i dolazi u kompletu.¦Opće norme i uvjeti: Proizvedena sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Najveći presjek kabela 2.5mm2, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009.¦Klasa energetske kartice prema EU 874/2012: A+¦Klasa predspojne naprave prema CELMA EEI: A1¦Dimenzije:6188X49mm, h=65mm¦Ugradne dimenzije:6184X44, h=105mm¦Izvor: Visokoefikasni LED modul ¦Temperatura boje svjetla (CCT): 3000K ¦Indeks odziva boje, konzistencija boje svjetla: CRI>85, SDMC≤3¦Ukupni svjetlosni tok (φ): 7870lm¦
Efikasnost (LEF)- ne manje od: 67lm/W¦Iskoristivost (LOR) - ne manje od: 53%¦Blještanje (UGR T;L) - ne više od: 22,9¦Snaga: 118W¦Optika: Opalno sjenilo¦Distribucija svjetla: Direktno, difuzno¦IP zaštita: 20¦Jamstvo na proizvod: 5 godina, tip kao:
| KALIS 65 LINE RV SOP starting 3960 lm 58W 830 3091 mm DALI white (oznaka u projektu S2-1) ili jednakovrijedna _____________________________________ | kom | 8 |  | 0
4 | Ugradna modularna svjetiljka od ekstrudiranog aluminija za ugradnju u monolitne gips- kartonske stropove, u kompletu sa svim ugradnim i priključnim priborom. Predspojna naprava smještena je unutar tijela svjetiljke i dolazi u kompletu.¦Opće norme i uvjeti: Proizvedena sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Najveći presjek kabela 2.5mm2, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009.¦Klasa energetske kartice prema EU 874/2012: A+¦Klasa predspojne naprave prema CELMA EEI: A1¦Dimenzije:6188X49mm, h=65mm¦Ugradne dimenzije:6184X44, h=105mm¦Izvor: Visokoefikasni LED modul ¦Temperatura boje svjetla (CCT): 3000K ¦Indeks odziva boje, konzistencija boje svjetla: CRI>85, SDMC≤3¦Ukupni svjetlosni tok (φ): 7870lm¦
Efikasnost (LEF)- ne manje od: 67lm/W¦Iskoristivost (LOR) - ne manje od: 53%¦Blještanje (UGR T;L) - ne više od: 22,9¦Snaga: 118W¦Optika: Opalno sjenilo¦Distribucija svjetla: Direktno, difuzno¦IP zaštita: 20¦Jamstvo na proizvod: 5 godina, tip kao:
| KALIS 65 RV SOP 3960 lm 58W 830 3108 mm FO IP44 white (oznaka u projektu S2-2) ili jednakovrijedna _____________________________________ | kom | 8 |  | 0
5 | Ugradni orjentabilni okrugli spot, izrađen od samogasivog polikarbonata i aluminija, s predspojnom napravom odvojenom od tijela svjetiljke. Predspojna naprava naručuje se zasebno, svjetiljka dolazi sa svim potrebnim priključnim i montažnim priborom.¦Opće norme i uvjeti: Proizvedena sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Najveći presjek kabela 2.5mm2, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009.¦Klasa energetske kartice prema EU 874/2012: A+¦Klasa predspojne naprave prema CELMA EEI: A1¦Dimenzije:ɸ100X196mm¦Ugradne dimenzije:ɸ148X142mm¦Izvor: Visokoefikasni LED modul (COB tehnologija)¦Temperatura boje svjetla (CCT): 3000K ¦Indeks odziva boje, konzistencija boje svjetla: CRI>85, SDMC≤3¦Ukupni svjetlosni tok (φ): 3168lm¦
Efikasnost (LEF)- ne manje od: 116lm/W¦Iskoristivost (LOR) - ne manje od: 86,8%¦Blještanje (UGR T;L) - ne više od: 22¦Snaga: 28W¦Optika: facetirana optika¦Distribucija svjetla: Direktna, spot, s odsijačem 15°¦IP zaštita: 20¦Jamstvo na proizvod: 5 godina, tip kao:
| PIPES RIO/RVO S PRO 3000 lm 25W 830 max.700mA 34,6V 15° white, Driver J32D 32W 350-700mA max.47V DALI, RVO S mounting kit with visible trim white (oznaka u projektu S3) ili jednakovrijedno __________________________________________ | kom | 6 |  | 0
6 | Ugradni orjentabilni okrugli spot, izrađen od samogasivog polikarbonata i aluminija, s predspojnom napravom odvojenom od tijela svjetiljke. Predspojna naprava naručuje se zasebno, svjetiljka dolazi sa svim potrebnim priključnim i montažnim priborom.¦Opće norme i uvjeti: Proizvedena sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Najveći presjek kabela 2.5mm2, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009.¦Klasa energetske kartice prema EU 874/2012: A+¦Klasa predspojne naprave prema CELMA EEI: A1¦Dimenzije:ɸ100X196mm¦Ugradne dimenzije:ɸ148X142mm¦Izvor: Visokoefikasni LED modul (COB tehnologija)¦Temperatura boje svjetla (CCT): 3000K ¦Indeks odziva boje, konzistencija boje svjetla: CRI>85, SDMC≤3¦Ukupni svjetlosni tok (φ): 3168lm¦
Efikasnost (LEF)- ne manje od: 116lm/W¦Iskoristivost (LOR) - ne manje od: 86,8%¦Blještanje (UGR T;L) - ne više od: 22¦Snaga: 28W¦Optika: facetirana optika¦Distribucija svjetla: Direktna, spot, s odsijačem 30°¦IP zaštita: 20¦Jamstvo na proizvod: 5 godina, tip kao:
| PIPES RIO/RVO S PRO 3000 lm 25W 830 max.700mA 34,6V 30° white, Driver J32D 32W 350-700mA max.47V DALI, RVO S mounting kit with visible trim white (oznaka u projektu S4) ili jednakovrijedno __________________________________________ | kom | 6 |  | 0
7 | Nadgradni okrugli DWL izrađen od samogasivog polikarbonata (Glow wire test 850°C), s predspojnom napravom odvojenom od tijela svjetiljke. Spojena i ožičena, sa svim montažnim priborom u kompletu¦Opće norme i uvjeti: Proizvedena sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Najveći presjek kabela 2.5mm2, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009.¦Klasa energetske kartice prema EU 874/2012: A+¦Klasa predspojne naprave prema CELMA EEI: A2¦Dimenzije:ɸ242X130mm¦Ugradne dimenzije:¦Izvor: Visokoefikasni LED modul (COB tehnologija)¦Temperatura boje svjetla (CCT): 4000K ¦Indeks odziva boje, konzistencija boje svjetla: CRI>85, SDMC≤3¦Ukupni svjetlosni tok (φ): 1750lm¦
Efikasnost (LEF)- ne manje od: 85lm/W¦Iskoristivost (LOR) - ne manje od: 66,9%¦Blještanje (UGR T;L) - ne više od: 20¦Snaga: 21W¦Optika: ¦Distribucija svjetla: Direktno,difuzno, kroz soft- prismatic optiku¦IP zaštita: 44¦Jamstvo na proizvod: 5 godina, tip kao:
| NITOR R DPR 1800 lm 21W 830 FO IP44 white/white (oznaka u projektu S5) ili jednakovrijedna __________________________________________ | kom | 6 |  | 0
8 | Ugradni okrugli DWL izrađen od samogasivog polikarbonata (Glow wire test 850°C), s predspojnom napravom odvojenom od tijela svjetiljke. Spojena i ožičena, sa svim montažnim priborom u kompletu¦Opće norme i uvjeti: Proizvedena sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Najveći presjek kabela 2.5mm2, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009.¦Klasa energetske kartice prema EU 874/2012: A+¦Klasa predspojne naprave prema CELMA EEI: A2¦Dimenzije:ɸ240X130mm¦Ugradne dimenzije:ɸ220X140mm¦Izvor: Visokoefikasni LED modul (COB tehnologija)¦Temperatura boje svjetla (CCT): 3000K ¦Indeks odziva boje, konzistencija boje svjetla: CRI>85, SDMC≤3¦Ukupni svjetlosni tok (φ): 1825lm¦
Efikasnost (LEF)- ne manje od: 116lm/W¦Iskoristivost (LOR) - ne manje od: 86,5%¦Blještanje (UGR T;L) - ne više od: 20,1¦Snaga: 16W¦Optika: ¦Distribucija svjetla: Direktna¦IP zaštita: IP20¦Jamstvo na proizvod: 5 godina, tip kao:
| NITOR R HE 1900 lm 15W 830 FO IP20 white (oznaka u projektu S6) ili jednakovrijedna __________________________________________ | kom | 12 |  | 0
9 | Ugradna svjetiljka od ekstrudiranog aluminija za ugradnju u monolitne gips- kartonske stropove, u kompletu sa svim ugradnim i priključnim priborom. Predspojna naprava smještena je unutar tijela svjetiljke i dolazi u kompletu.¦Opće norme i uvjeti: Proizvedena sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Najveći presjek kabela 2.5mm2, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009.¦Klasa energetske kartice prema EU 874/2012: A+¦Klasa predspojne naprave prema CELMA EEI: A1¦Dimenzije:3108X49mm, h=65mm¦Ugradne dimenzije:3101X44, h=105mm¦Izvor: Visokoefikasni LED modul ¦Temperatura boje svjetla (CCT): 3000K ¦Indeks odziva boje, konzistencija boje svjetla: CRI>85, SDMC≤3¦Ukupni svjetlosni tok (φ): 5035lm¦
Efikasnost (LEF)- ne manje od: 67,8lm/W¦Iskoristivost (LOR) - ne manje od: 86%¦Blještanje (UGR T;L) - ne više od: 22,9¦Snaga: 75W¦Optika: Mikroprizmatični difuzor¦Distribucija svjetla: Direktno, difuzno¦IP zaštita: 20¦Jamstvo na proizvod: 5 godina, tip kao:
| KALIS 65 RV MPR 7480 lm 91W 830 3108 mm DALI IP44 white (oznaka u projektu S7) ili jednakovrijedna ___________________________________________ | kom | 10 |  | 0
10 | Ugradna svjetiljka izrađena od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju. Predspojne naprave smještene su u kućištu svjetilje. Svjetiljka dolazi u kompletu sa svim spojnim i priključnim priborom.¦Opće norme i uvjeti: Proizvedena sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Najveći presjek kabela 2.5mm2, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009.¦Klasa energetske kartice prema EU 874/2012: A+¦Klasa predspojne naprave prema CELMA EEI: A2¦Dimenzije:1197X197mm, h=95mm¦Ugradne dimenzije:1180X180mm, h=110mm¦Izvor: Visokoefikasni LED modul ¦Temperatura boje svjetla (CCT): 3000K ¦Indeks odziva boje, konzistencija boje svjetla: CRI>85, SDMC≤3¦
Ukupni svjetlosni tok (φ): 3130lm¦Efikasnost (LEF)- ne manje od: 102lm/W¦Iskoristivost (LOR) - ne manje od: 75,5%¦Blještanje (UGR T;L) - ne više od: 18,2¦Snaga: 31W¦Optika: PMMA prizmatični pokrov¦Distribucija svjetla: Direktno, difuzno¦IP zaštita: 43¦Jamstvo na proizvod: 5 godina, tip kao:
| 106 PR 3260 lm 31W 830 FO 597x597mm IP43 white (oznaka u projektu S8) ili jednakovrijedna ___________________________________________ | kom | 16 |  | 0
11 | Vodotijesna nadgradna svjetiljka izrađena od polikarbonata¦Opće norme i uvjeti: Proizvedena sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Najveći presjek kabela 2.5mm2, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009.¦Klasa energetske kartice prema EU 874/2012: A+¦Klasa predspojne naprave prema CELMA EEI: A2¦Dimenzije:ɸ1277X104X84mm¦Ugradne dimenzije:¦Izvor: Visokoefikasni LED modul ¦Temperatura boje svjetla (CCT): 4000K ¦Indeks odziva boje, konzistencija boje svjetla: CRI>80, SDMC≤3,5¦Ukupni svjetlosni tok (φ): 4562lm¦Efikasnost (LEF)- ne manje od: 125lm/W¦Iskoristivost (LOR) - ne manje od: 90%¦Blještanje (UGR T;L) - ne više od: 22¦Snaga: 37W¦Optika: PC pokrov
¦Distribucija svjetla: Direktno- indirektna ,difuzna¦IP zaštita: 66¦Jamstvo na proizvod: 5 godina, tip kao:
| 5700 4290 lm 36W 830 FO 1277mm IP66 (oznaka u projektu S9) ili jednakovrijedna ___________________________________________ | kom | 3 |  | 0
12 | Ugradna svjetiljka nužne rasvjete s optikom za rasvjetu hodnika i puteva evakuacije, LED, 3W, IP65, tip kao AX PC 3W IP65/IP20 pripravni spoj 3h (oznaka u projektu PP2) ili jednakovrijedna __________________________________________ | kom | 8 |  | 0
13 | Ugradna svjetiljka nužne rasvjete s optikom za rasvjetu otvorenih prostora, LED, 3W, IP65, tip kao AX PO 3W IP65/IP20 pripravni spoj 3h (oznaka u projektu PP1) ili jednakovrijedna __________________________________________ | kom | 8 |  | 0
14 | Nadgradna svjetiljka za označavanje smjerokaza evakuacije, LED, 2W; autonomija 3h po nestanku el. Energije, kao EXIT 2W 3h SE/SA, kompletno s piktogramom srednjim (125 x 250 mm) izlaz dolje s lijeve strane (oznaka u projektu PP3) ili jednakovrijedna | kom | 14 |  | 0
15 | Nadgradna svjetiljka od aluminija, s pokrovom od kaljenog stakla, LED, 1980lm, 20W, IP65, kao 3x6,5W LED 4000K, 1980 lumen, 38°, 90°, oval angle beam, white (oznaka u projektu VS1) ili jednakovrijedna | kom | 2 |  | 0
16 | Nadgradna zidna svjetiljka od aluminija, s pokrovom od kaljenog stakla, LED, 10W, sa dodacima za efekt snopa, kao tip Stainless Steel, 2 windows, 2x4,7W LED 4000K, 2x70° angle beams sa dodacima za efekt snopa Lens for 1 blade (oznaka u projektu VS2) ili jednakovrijedna __________________________________________ | kom | 9 |  | 0
UPRAVLJANJE RASVJETOM
17 | Usmjerivač 2x64 adrese, postavljanje u razdjelniku RP, tip kao Helvar Digidim router 910 2x64 adrese ili jednakovrijedno__________________________________________________________________________ | kom | 1 |  | 0
18 | Jedinica za upravljanje DALI svjetiljkama za povezivanje s 4 tipkala tip kao Mini input unit 444, ili jednakovrijedno______________________________ | kom | 3 |  | 0
19 | Set sa 10 tipkala za povezivanje na sistem usmjerivača, tip kao Helvar, ili jednakovrijedno______________________________ | kom | 1 |  | 0
20 | Inicijalno programiranje, obuka korisnika, dostava dokumentacije i puštanje sistema u rad | kom | 1 |  | 0
C | UKUPNO RASVJETA |  |  |  | 0

## D-kabeli
Tvrtka: MBT inženjering d.o.o., Macinec Projektant: Marijan Marciuš, dipl.ing.el. TD 249/2016 od 09.2016.
INVESTITOR: OPĆINA CESTICA, Cestica, Dravska 1 A, OIB: 92031563169 ZOP: 51/16
GRAĐEVINA: KULTURNI CENTAR, CESTICA, Dravska 1 A, k.č.br. 346/1 k.o. Radovec
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA - KABELI I CIJEVI
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
D | KABELI I CIJEVI
1 | Dobava, polagnje i spajanje kabela NYY-O 4x16 mm2 u cijevi kompletno s cijevi i sa štemanjem (30%), jednim dijelom u rovu te u PK kanalici iznad spuštenog stropa | m | 48 | 0 | 0
2 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYY-J 5x6 mm2 u cijevi kompletno s cijevi i sa štemanjem (20%), jednim dijelom u rovu te u PK kanalici iznad spuštenog stropa | m | 68 | 0 | 0
3 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 5x1,5 mm2 u cijevi kompletno s cijevi i sa štemanjem (10%) te u PK-kanalici i u SPN-cijevi | m | 200 | 0 | 0
4 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYY-J 3x1,5 mm2 u cijevi kompletno s cijevi i sa štemanjem (10%) te u PK-kanalici i u SPN-cijevi | m | 35 | 0 | 0
5 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 3 x 2,5 mm2 dijelomično u cijevi pod žbukom kompletno s cijevi i sa štemanjem (20%) te u PK- kanalici i SPN cijevi | m | 980 | 0 | 0
6 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 3, 4 x 1,5 mm2 djelomično u cijevi pod žbukom kompletno s cijevi i sa štemanjem (20%) te u PK-kanalici i u SPN-cijevi | m | 1900 | 0 | 0
7 | Dobava, polaganje i spajanje kabela H07V-U (ž/z) 6 mm2 u cijev kompletno s cijevi i sa štemanjem | m | 45 | 0 | 0
8 | Dobava, polaganje i spajanje kabela H07V-U (ž/z) 10 mm2 u cijev kompletno s cijevi i sa štemanjem | m | 30 | 0 | 0
9 | Dobava, polaganje i spajanje kabela FTP/UTP 4 x 2 x 0,6 mm cat 6 dijelomično u cijevi pod žbukom kompletno s cijevi i sa štemanjem (20%) te u PK- kanalici i SPN cijevi | m | 740 | 0 | 0
10 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NPI FROR 2x1,0 mm2 dijelomično u cijevi pod žbukom kompletno s cijevi i sa štemanjem (10%) te u PK- kanalici i SPN cijevi | m | 165 | 0 | 0
11 | Dobava, polaganje i spajanje kabela LiYCY 2x2x0,75 mm2 u SPN cijevi i PK kanalici | m | 50 | 0 | 0
12 | Dobava, polaganje i spajanje kabela LiYCY 2x0,75 mm2 u SPN cijevi i PK kanalici | m | 50 | 0 | 0
13 | Isporuka i postavljanje PK-kanalica 100 kompletno s nosačima | m | 52 | 0 | 0
14 | Isporuka i postavljanje PK-kanalica 50 kompletno s nosačima | m | 176 | 0 | 0
15 | Isporuka i postavljanje SPN cijevi promjera 16 mm kompletno s nosačima | m | 16 | 0 | 0
16 | Isporuka i postavljanje SPN cijevi promjera 13,5 mm kompletno s nosačima | m | 216 | 0 | 0
17 | Isporuka i postavljanje instalacijskih rebrastih PVC cijevi promjera 23mm kompletno sa štemanjem | m | 150 | 0 | 0
D | UKUPNO KABELI I INSTALACIJSKI PRIBOR |  |  |  | 0

## E-instalacije zaštite od munje
Tvrtka: MBT inženjering d.o.o., Macinec Projektant: Marijan Marciuš, dipl.ing.el. TD 249/2016 od 09.2016.
INVESTITOR: OPĆINA CESTICA, Cestica, Dravska 1 A, OIB: 92031563169 ZOP: 51/16
GRAĐEVINA: KULTURNI CENTAR, CESTICA, Dravska 1 A, k.č.br. 346/1 k.o. Radovec
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA - INSTALACIJE ZAŠTITE OD MUNJE
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
E | INSTALACIJE ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Izvedba izjednačenja potencijala u sanitarijama kompletno s kutijom, sabirnicom, žicom i obujmicama | kom | 2 | 0 | 0
2 | Dobava, polaganje i spajanje trake FeZn 30 x 4 mm u rovu pored građevine | m | 69 | 0 | 0
3 | Izrada izvoda iz uzemljivača trakom FeZn 25 x 4 mm kompletno sa križnom spojnicom i 3m trake | kom | 12 | 0 | 0
4 | Izrada izvoda iz uzemljivača trakom FeZn 25 x 4 mm kompletno sa križnom spojnicom i 11 m trake u stupu | kom | 1 | 0 | 0
5 | Dobava i polaganje legure Al 8 mm pod žbukom u negorivoj cijevi kompletno s cijevi | m | 30 | 0 | 0
6 | Dobava i postavljanje križnih spojnica 80x80x3 mm | kom | 24 | 0 | 0
7 | Dobava i postavljanje mjernih spojeva Al/FeZn kompletno s negorivom podžbuknom kutijom | kom | 3 | 0 | 0
8 | Dobava i polaganje legure Al 8 mm na krovnim nosačima kompletno s Rf nosačima uz metalni opšav | m | 64 | 0 | 0
9 | Spoj odvoda na krov ili opšav i na žlijeb | kom | 12 | 0 | 0
10 | Spajanje metalnih masa na najbliži odvod kompletno sa spojnicama | kom | 11 | 0 | 0
E | UKUPNO INSTALACIJE ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0

## F-PLINODOJAVA
Tvrtka: MBT inženjering d.o.o., Macinec Projektant: Marijan Marciuš, dipl.ing.el. TD 249/2016 od 09.2016.
INVESTITOR: OPĆINA CESTICA, Cestica, Dravska 1 A, OIB: 92031563169 ZOP: 51/16
GRAĐEVINA: KULTURNI CENTAR, CESTICA, Dravska 1 A, k.č.br. 346/1 k.o. Radovec
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA - DETEKCIJNA PLINA
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
F | DETEKCIJA PLINA
1 | Dobava, montaža i spajanje sustava plinodetekcije kompletno sa 1 sondom u zaštitnoj armaturi PDP-13EX u “Ex” izvedbi tip kao AUSY-203M1SL/PN (ili jednakovrijedna: ______________________________________) | kom | 1 | 0 | 0
2 | Dobava i postavljanje zvučno-svjetlosne signalizacije – sirena sa bljeskalicom) tip kao ZS-963SB, Aurel Zagreb (ili jednakovrijedna: ______________________________________) | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje kutije u Ex izvedbi za spajanje sonde i kabela te svjetiljke | kom | 1 | 0 | 0
4 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 3 x 1,5 mm2 u kabelsku kanalicu ili u cijev | m | 15 | 0 | 0
5 | Ispitivanje detekcije plina od strane ovlaštene organizacije | kom | 1 | 0 | 0
F | UKUPNO DETEKCIJA PLINA |  |  |  | 0

## G-OZVUČENJE
Tvrtka: MBT inženjering d.o.o., Macinec Projektant: Marijan Marciuš, dipl.ing.el. TD 249/2016 od 09.2016.
INVESTITOR: OPĆINA CESTICA, Cestica, Dravska 1 A, OIB: 92031563169 ZOP: 51/16
GRAĐEVINA: KULTURNI CENTAR, CESTICA, Dravska 1 A, k.č.br. 346/1 k.o. Radovec
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA - OZVUČENJE I VIDEO OPREMA
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
G | OZVUČENJE I VIDEO OPREMA
MULTIFUNKCIONALNA DVORANA
1 | Dobava, montaža i spajanje projektora WUXGA resolution (1920 x 1200); 5000 ANSI Lumen-a, kontrast 2500:1;noise level (eco mode) 27dB, format picture 16:10 real (4:3/16:9 kompatibilni), 1 x HDMI; 2 x VGA; 1 x s-video i 1 x kompozitni; lamp life 6 000 sati(eco mode)/6000(dynamic), težina 2,57 kg, dimenzije 288 x 86 x 220 mm (Š x V x D) tip kao SONY VPL-CH375 ili jednakovrijedno ___________________________________________ | kom | 1 | 0 | 0
2 | Dobava, isporuka i montaža elektromotornog platna dimenzija 305x228cm (bijela površina), 4:3, 29,4 kg, prekidač za upravljanje platnom gore/dolje, tip kao GRANDVIEW CYBER CBM150 ili jednakovrijedno ___________________________________________ | komplet | 1 | 0 | 0
3 | Dobava, isporuka i montaža miksera 24 kanala, 16 Mic inputa s 48V phantom napajanjem i HPF po kanalu, 24 Line Inputa (16 mono i 4 stereo), 6 AUX + 2 FX, 4 GROUP Buses + ST Bus, 2 Matrix out, 1 Mono out, tip kaoYamaha MGP24X ili jednakovrijedno ___________________________________________ | kom | 1 | 0 | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne aktivne zvučne kutije snage 420W zajedno s nosačem, 350W LF + 70W HF, 2-way, 45-18.000Hz, 15 woofer, 1.4 driver high, max SPL 122/128dB, mic, line, master, eq, fast limiter, temp zaštita, 448x688x400mm, kao M&L FUSION15A ili jednakovrijedno ___________________________________________ | kom | 2 | 0 | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne aktivne zvučne kutije snage 420W zajedno s nosačem, 350W LF + 70W HF, 2-way, 60-18.000Hz, 12 woofer, 1 driver high, max SPL 122/128dB, mic, line, master, eq, fast limiter, temp zaštita, 361x530x367mm, tip kao M&L FUSION12A ili jednakovrijedno ___________________________________________ | kom | 2 | 0 | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje aktivne bas zvučne kutije snage 600W, 45-18.000Hz, 15 woofer, max SPL 124/130dB, mic, line, master, eq, fast limiter, temp zaštita, 450x555x720mm, tip kao M&L LIVE15A ili jednakovrijedno ___________________________________________ | kom | 2 | 0 | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje kondenzatorskog mikrofona na labuđem vratu, phantom napajanje preko pojačala, crni prsten kao indikator, XLR konektor, 3m kabla, frekvencijski raspon: 50～18000Hz, osjetljivost: -47dB 3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz), težina 0.88 kg, tip kao ITC T-531 ili jednakovrijedno ___________________________________________ | kom | 2 | 0 | 0
8 | Bežićni UHF set mikrofona koji uključuje bazu i 2 ručna mikrofona, 100 kanala, 100m radna udaljenost, prikaz na mikrofonu stanje baterije, kanala i signala, baza sadrži tipke na touch, frekvencijski raspon: 80Hz-18KHz (±3dB), frekvencijska stabilnost: ±0.005%, sposobnost rada na temperaturi od -10℃ do +50℃, maksimalna devijacija: ±45KHz, dinamički raspon: 100dB, tip kao ITC T-521UF ili jednakovrijedno ___________________________________________ | kom | 1 | 0 | 0
9 | Stalak za mikrofone, podni | kom | 2 | 0 | 0
10 | Dobava, montaža i spajanje A/V kutije u pod kod prezentacijskog stola koja se sastoji od HDMI (F-F); VGA (F-F); 1xRCA, 3x strujna utičnica, 4x XLR mikrofonska utičnica Tip kao JURANA CONNECTION CONFBOX ili jednakovrijedno ___________________________________________ | kom | 1 | 0 | 0
11 | Dobava i polaganje HDMI kabela 1.4 dužina 1,5 m tip kao SUPRA HDMI-HDMI MET-SB HD CABLE 1,5 m ili jednakovrijedno ___________________________________________ | kom | 2 | 0 | 0
12 | Dobava i polaganje HDMI kabela 1.4 lenght 3 m tip kao SUPRA HDMI-HDMI MET-SB HD CABLE 5 m ili jednakovrijedno ___________________________________________ | kom | 1 | 0 | 0
13 | Dobava, montaža i spajanje HDMI pojačala, HDMI preko CAT6, full HD signal do 70m | kom | 1 | 0 | 0
14 | Dobava i polaganje UTP CAT 6 kabla za HDMI pojačalo, potrebne dvije linije | m | 26 | 0 | 0
15 | Dobava i polaganje VGA kabla dužine 20 m, visokokvalitetni kabel za prijenos video signala na veće udaljenosti tip kao VGA HD 20-HD 20 20 m ili jednakovrijedno ___________________________________________ | kom | 1 | 0 | 0
16 | Dobava i polaganje mikrofonskog kabla tip kao ROCK CABLE ili jednakovrijedno ___________________________________________ | m | 80 | 0 | 0
17 | Dobava i polaganje 2xRCA kabla 5 m | kom | 1 | 0 | 0
18 | Dobava i polaganje 2x2.5mm2 PRO zvučničkog kabla zajedno s pripadajućim cijevima ili jednakovrijedno____________________________________ | m | 120 | 0 | 0
19 | Dobava, montaža i spajanje profesionalnog dvokanalnog CD/USB playera, 4H visine za rack montažu, pitch, reverse i brake opcije, auto BPM brojač, tip kao NUMARK CDN77USBCD ili jednakovrijedno____________________________________ | kom | 1 | 0 | 0
20 | Dobava i montaža 19'' / 16 HE (600x500 mm) rack kabineta s policom za smještaj opreme | kom | 1 | 0 | 0
21 | Sitni interkonekcijski materijal, ispitivanje linija, spajanje linija, puštanje u pogon i podešavanje, obuka korisnika, garancije | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO A/V MULTIFUKCIONALNE DVORANE: |  |  |  | 0
PROSTORIJA ZA SASTANKE UDRUGA
22 | Dobava, montaža i spajanje projektora WXGA resolution (1280 x 800);light intensity 4500 ANSI Lumen-a, kontrast 3700:1;noise level (eco mode) 27dB, format picture 16:10 real (4:3/16:9 kompatibilni), 1 x HDMI; 2 x VGA; 1 x s-video i 1 x kompozitni; lamp life 6 000 sati(eco mode)/6000(dynamic), težina 2,57 kg, dimenzije 288 x 86 x 220 mm (Š x V x D), tip kao SONY VPL-CW256 ili jednakovrijedno_______________________________ | kom | 1 | 0 | 0
23 | Dobava, isporuka i montaža elektromotornog platna dimenzija 240x180cm (bijela površina), 4:3, 15,3 kg, prekidač za upravljanje platnom gore/dolje, tip kao GRANDVIEW CYBER CBM120 ili jednakovrijedno_______________________________ | komplet | 1 | 0 | 0
24 | Mikser/predpojačalo dvokanalno, 10xinput, MIC1 priritet,MIC2-4 VOX control, MIC5-10 PHANTOM napajanje, INPUT 7-10 XLR/RCA line input, EMC input, GONG najava, REC output, napajanje: ~110V/60Hz ili ~230V/50Hz & DC 24V, težina 3.9 kg, dimenzije: 484x295x44mm, tip kao ITC T-2S01 ili jednakovrijedno_______________________________ | kom | 1 | 0 | 0
25 | Izlazno pojačalo snage 350W/100V/70V/4-16Ohm-a, balansirani XLR line input i nebalansirani 1/4 jack line input, zaštita od pregrijavanja, preopterečenja i kratkog spoja, automatsko hlađenje kad temperatura dosegne 55℃, Frekvencijski raspon: 50Hz~16KHz(+1dB, -3dB), napajanje:~110V/60Hz or~230V/50Hz ili DC 24V potrošnja 500W, težina 16 kg, dimenzije 484x358x132mm, tip kao ITC T-6350 ili jednakovrijedno_______________________________ | kom | 1 | 0 | 0
26 | Dobava, montaža i spajanje stropnog dvostaznog zvučnika (plastic woofer): snage 3.75-7.5-15-30W/100V, osjetljivost 94dB±3dB,Max. SPL (Rated W/1M) 109dB±3dB, Frekvencijski raspon (-10dB) 60-20KHz, ABS/steel white, Speaker Driver 8" ×1 1.5" ×1, veličina izreza 245mm, Dimenzije 275 x 120mm, težina 1.6kg.Montaža: Flush-mount "dog ears" - stezaljke, tip kao ITC T-208A ili jednakovrijedno_______________________________ | kom | 6 | 0 | 0
27 | Dobava, montaža i spajanje kondenzatorskog mikrofona na labuđem vratu, phantom napajanje preko pojačala, crni prsten kao indikator, XLR konektor, 3m kabla, frekvencijski raspon: 50～18000Hz, osjetljivost: -47dB 3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz), težina 0.88 kg, tip kao ITC T-531 ili jednakovrijedno_______________________________ | kom | 2 | 0 | 0
28 | Bežićni UHF set mikrofona koji uključuje bazu i 2 ručna mikrofona, 100 kanala, 100m radna udaljenost, prikaz na mikrofonu stanje baterije, kanala i signala, baza sadrži tipke na touch, frekvencijski raspon: 80Hz-18KHz (±3dB), frekvencijska stabilnost: ±0.005%, sposobnost rada na temperaturi od -10℃ do +50℃, maksimalna devijacija: ±45KHz, dinamički raspon: 100dB, tip kao ITC T-521UF ili jednakovrijedno_______________________________ | kom | 1 | 0 | 0
29 | Dobava, montaža i spajanje A/V kutije u pod kod prezentacijskog stola/predsjedavajućeg člana odbora koja se sastoji od HDMI (F-F); VGA (F-F); 1xRCA, 3x strujna utičnica, 4x XLR mikrofonska utičnica Tip kao JURANA CONNECTION CONFBOX ili jednakovrijedno_______________________________ | kom | 1 | 0 | 0
30 | Dobava i polaganje HDMI kabela 1.4 dužina 1,5 m tip kao SUPRA HDMI-HDMI MET-SB HD CABLE 1,5 m ili jednakovrijedno_______________________________ | kom | 2 | 0 | 0
31 | Dobava i polaganje HDMI kabela 1.4 lenght 3 m tip kao SUPRA HDMI-HDMI MET-SB HD CABLE 5 m ili jednakovrijedno_______________________________ | kom | 1 | 0 | 0
32 | Dobava, montaža i spajanje HDMI pojačala, HDMI preko CAT6, full HD signal do 70m | kom | 1 | 0 | 0
33 | Dobava i polaganje UTP CAT 6 kabla za HDMI pojačalo, potrebne dvije linije | m | 26 | 0 | 0
34 | Dobava i polaganje VGA kabla dužine 20 m, visokokvalitetni kabel za prijenos video signala na veće udaljenosti tip kao VGA HD 20-HD 20 20 m ili jednakovrijedno_______________________________ | m | 1 | 0 | 0
35 | Dobava i polaganje mikrofonskog kabla 10 m tip kao ROCK CABLE ili jednakovrijedno_______________________________ | kom | 10 | 0 | 0
36 | Dobava i polaganje 2xRCA kabla 5 m | m | 1 | 0 | 0
37 | Dobava i polaganje 2x1,5mm2 PP/J kabla zajedno s pripadajućim cijevima | m | 50 | 0 | 0
38 | Dobava, montaža i spajanje profesionalnog dvokanalnog CD/USB playera, 4H visine za rack montažu, pitch, reverse i brake opcije, auto BPM brojač, tip kao NUMARK CDN77USBCD ili jednakovrijedno_______________________________ | m | 1 | 0 | 0
Dobava, montaža i spajanje profesionalnog konferencijskog sustava za potrebe snimanja vijećnika, sastoji se od kontrolera, predsjedavajućeg mikrofona i delegatskog mikrofona.
39 | Kontroler konferencijskog sustava, podržava mikrofonska upravljanja sa 4 vrste konferencijskog moda: FIFO, NORMAL, FREE, APPLY. Ugrađen digitalni EQ i reduktor glasnoće za čisti zvuk, ugrađen snimač, auto konfiguracija mikrofona, tip kao ITC TS-0605M ili jednakovrijedno_______________________________ | kom | 1 | 0 | 0
40 | Predsjedavajući mikrofon sa najvišim prioritetom i mogučnošću upravljanja modovima mikrofona, tip kao ITC TS-0622 ili jednakovrijedno_______________________________ |  | 1 | 0 | 0
41 | Delegatski mikrofon, tip kao ITC TS-0622A ili jednakovrijedno_______________________________ | kom | 15 | 0 | 0
42 | Set kablova za spajanje mikrofona | komplet | 1 | 0 | 0
43 | Dobava i montaža 19'' / 16 HE (600x500 mm) rack kabineta s policom za smještaj opreme | set | 1 | 0 | 0
44 | Sitni interkonekcijski materijal, ispitivanje linija, spajanje linija, puštanje u pogon i podešavanje, obuka korisnika, garancije | kom | 1 | 0 | 0
45 | UKUPNO A/V PROSTORIJE ZA SASTANKE UDRUGA: | komplet | 1 | 0 | 0
G | UKUPNO OZVUČENJE I VIDEO OPREMA |  |  |  | 0

## H-OSTALI RADOVI
Tvrtka: MBT inženjering d.o.o., Macinec Projektant: Marijan Marciuš, dipl.ing.el. TD 249/2016 od 09.2016.
INVESTITOR: OPĆINA CESTICA, Cestica, Dravska 1 A, OIB: 92031563169 ZOP: 51/16
GRAĐEVINA: KULTURNI CENTAR, CESTICA, Dravska 1 A, k.č.br. 346/1 k.o. Radovec
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA - OSTALI RADOVI
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
H | OSTALI RADOVI
1 | Dobava i spajanje privremenog ormara s utičnicama za vrijeme izvođenja radova, u cijenu uračunati postavljanje, najam i demontaža ormara | kom | 1 | 0 | 0
ZA IZMJEŠTANJE TK KABELA I PRIKLJUČAK
2 | Iskločenje (mikrolokacija) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. | kom | 1 | 0 | 0
3 | Ručni iskop zemlje te dobava i postavljanje montažnog kabelskog zdenca MZ D2/15-P na trasi postojećeg TK kabela | kom | 1 | 0 | 0
4 | Strojni skop i zatrpavanje rova – širina rova 40 cm, dubina 80 cm za DTK dužina 27,65m (kompletno s 1m rezanja asfalta i vraćanje u prvobitno stanje) | m3 | 8.85 | 0 | 0
5 | Rezanje asfalta – širina 50 cm i vraćanje u prvobitno stanje | m | 3 | 0 | 0
6 | Dobava i polaganje cijevi PEHD 50 mm u rov | m | 92 | 0 | 0
7 | Dobava i polaganje upozoravajuće trake - POZOR - TK KANALIZACIJA | m | 28 | 0 | 0
8 | Uvlačenje novog Tk kabela u nove cijevi PEHD 50 mm i spajanje na oba kraja, duljina kabela 27 m, tip kabela određuje Hrvatski telekom d.d. | komplet | 1 | 0 | 0
9 | Geodetski snimak vanjskih vodova | komplet | 2 | 0 | 0
10 | Strojni iskop rova dimenzija 0,8 x 0,4 m (dužina 10,4 m) | m3 | 3.33 | 0 | 0
11 | Zatrpavanje rova i planiranje viška materijala | m3 | 2.91 | 0 | 0
12 | Dovoz i razastiranje posteljice od pijeska debljine 10 cm (dužina 19 m) | m3 | 0.42 | 0 | 0
13 | Dobava i postavljanje plastične upozoravajuće trake | m | 11 | 0 | 0
14 | Ispitivanje elektroinstalacija i izdavanje protokola o ispitivanju - vizualni pregled, ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča i uzemljenje metalnih masa, mjerneje otpora izolacije vodiča, mjerenje zaštite (ZUDS, impedancija petlje kvara), mjerenje otpora uzemljenja, ispitivanje i mjerenje panik rasvjete i osvijetljenosti u u radnim, ispitivanje isključenja u slučaju hitnosti | komplet | 1 | 0 | 0
15 | Ispitivanje instalacije zaštite od munje | komplet | 1 | 0 | 0
16 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih UTP veza sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi ISO/IEC 11801 za "Class D", odnosno TIA/EIA 568-B.1 za Cat 6 "Permanent Link", rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirani po etažama i/ili zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela | kom | 37 | 0 | 0
17 | Označavanje utičnica i prekidača oznakom pripadajućeg strujnog kruga | kom | 148 | 0 | 0
18 | Zaštita grupe kabela na prolazima između požarnih sektora protupožarnim jastučnim tamponom (odvojeno instalacije niskog napona i odvojeno energetske instalacije), veličina otvora 250x100 mm | kom | 1 | 0 | 0
19 | Zaštita grupe kabela na prolazima između požarnih sektora protupožarnim jastučnim tamponom (odvojeno instalacije niskog napona i odvojeno energetske instalacije), veličina otvora 120x60 mm | kom | 6 | 0 | 0
20 | Zaštita pojedinačnih kabela na prolazima između požarnih sektora protupožarnim kitom | kom | 10 | 0 | 0
Napomena: Protupožarno brtvljenje mora obaviti ovlaštena tvrtka
21 | Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 | 0 | 0
H | UKUPNO OSTALI RADOVI: | kuna |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
Tvrtka: MBT inženjering d.o.o., Macinec Projektant: Marijan Marciuš, dipl.ing.el. TD 249/2016 od 09.2016.
INVESTITOR: OPĆINA CESTICA, Cestica, Dravska 1 A, OIB: 92031563169 ZOP: 51/16
GRAĐEVINA: KULTURNI CENTAR, CESTICA, Dravska 1 A, k.č.br. 346/1 k.o. Radovec
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA - REKAPITULACIJA
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Ukupno
REKAPITULACIJA
A | UKUPNO RAZDJELNICI | kuna | 0
B | UKUPNO UTIČNICE I PREKIDAČI | kuna | 0
C | UKUPNO RASVJETA | kuna | 0
D | UKUPNO KABELI I CIJEVI: | kuna | 0
E | UKUPNO INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE | kuna | 0
F | UKUPNO DETEKCIJA PLINA | kuna | 0
G | OZVUČENJE I VIDEO OPREMA | kuna | 0
H | OSTALI RADOVI | kuna | 0
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE | kuna | 0
| PDV 25% | kuna | 0
| SVEUKUPNO: | kuna | 0
Projektant:
Marijan Marciuš, dipl.ing.el.